- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：高浓度复合肥生产线供热系统改造项目

建设单位（盖章）：湖南省远洋化肥有限公司

编制日期： 2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	34

六、结论	37

附表	38

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高浓度复合肥生产线供热系统改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 姚意民 | 联系方式 | 13786962677 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市双清区邵阳经济技术开发区昭阳片区栗山村湖南省远洋化肥有限公司 |  |  |
| 地理坐标 | 东经111°32′18.048″，北纬27°16′23.784″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业；91热力生产和供应工程（包括建设单位自建 自用的供热工程）309：“燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目与土地利用规划符合性分析：本项目位于邵阳经济技术开发区昭阳片区栗山村炭黑厂内，根据《邵阳市城市总体规划（2016-2030）》，项目所在地为工业用地，企业主要为复合肥料生产，已取得环评批复，本改造项目仅对供热系统进行改造，故本项目符合土地利用规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为供热系统改造项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2021年）中限制类和禁止类的范畴。项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，因此，项目符合国家现行的产业政策的要求。 2、平面布局符合性分析 远洋化肥整体地势呈西高东低，北高南低形态，项目用地形状大致为梯形，项目东南角为厂区主入口，设门卫室，按由东向西、由南向北建筑排布依次为：4号成品仓库，宿舍楼、办公楼、3号成品仓库、2号成品仓库（4栋建筑由南向北排列），原料仓库、生产车间、1号成品仓库（3栋建筑由南向北排列），配电房。1号成品仓库北面设置停车坪，配电房东北面设置停车坪。原料车间紧靠生产车间，生产车间除西侧无建筑外，其余三面均有建筑物，项目场界和厂内停车坪、道路周边均设有绿化带。 本项目主要对厂区锅炉供热系统进行改造重建，原锅炉房位于原料仓库西南角，拆除重建，位置变更至生产车间西面，其余厂区布置情况无变化。生产车间功能分区明细，按照生产工艺流水线布局，生产线整齐集中，便于管理，能保证物流和人流畅通，污染源分布相对集中，占用空间小，高噪声设备位于厂区中部。综合来看，本项目总平面布置在满足需求的前提下，功能分区明确、合理、顺畅，总体布局基本合理。 3、选址合理性分析 根据关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知要求，积极引导园区外工业项目向园区集聚发展，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 本项目位于邵阳经济技术开发区昭阳片区栗山村原炭黑厂内，土地利用性质为工业用地，本项目主要在现有厂区内对锅炉供热系统进行改造，生产工艺及产品产量均无变化。项目区供水、供电、通讯等设施均已接入，较为方便；项目拟建地处有场区道路连通，交通便利；场址周边无重点保护的动植物、风景名胜及文物古迹，不属于生态保护区和脆弱区；场区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。项目采取有效的污染防治措施后，项目产生的废水、固废得到有效处置，废气、和噪声均能达标排放，周边均为工业企业，对周围环境影响较小，故本项目选址合理。 4、与邵阳市高污染燃料禁燃区的相符性分析 根据《邵阳市高污染燃料禁燃区》规定的严禁燃烧高污染燃料的类型： 1.除单台出力大于或等于20蒸吨/小时以外燃用的煤及其制品。 2.石油焦、油页岩、原油、重油、煤焦油。 3.国家规定的其他高污染燃料。本改造项目使用的燃料为轻质柴油，不属于高污染燃料，符合禁燃区标准要求。 根据《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号），按照控制严格程度，将禁燃区内禁止燃用的燃料组合分为Ⅰ类（一般）、Ⅱ类（较严）和Ⅲ类（严格）。Ⅰ类、Ⅱ类禁燃区内禁止燃烧的石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油，Ⅲ类禁止燃烧煤炭及其制品，本改造项目使用的燃料为轻质柴油，不属于高污染燃料目录中的禁止燃烧的燃料。 5、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 生态红线：重点保护的生态空间主要包括：禁止开发区、重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区等。本项目位于邵阳市经济技术开发区栗山村，不在邵阳市生态红线范围内。 （2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量常规点的监测数据，O3、PM10、SO2、CO和NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5超标，本次改造项目排放的主要废气污染物为颗粒物、SO2、NOx，项目通过封闭厂房、废气处理设施等，可实现达标排放，尚有容量进行项目建设，本项目建成后废气排放量不会对环境空气质量造成较大影响。 2）根据地表水监测结果表明：本改造项目无生产废水，厂区生活废水由一体化设施处理后外排，根据常规监测断面基本满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中相应标准。 3）根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线 本项目为热力供应系统改造项目，资源利用主要为电能、轻质柴油，当地水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。项目无生产废水，提高了水资源的使用率，实现了资源的合理利用。 （4）环境准入清单 对照《湖南省“ 三线一单” 生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本项目位于邵阳经济技术开发区栗山村，属于国家级重点开发区，环境管控单元编码为ZH43050220002，本项目位于工业用地，本项目相关符合性情况见下表。 表1-1 本项目与邵阳市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 管控纬度; 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; （1.1）在城规调整未落实前，不得引进三类工业企业。 （1.2）禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业。; 本项目为供热系统改造，由原生物质锅炉变为燃油锅炉，原生产线不发生变化，产生的污染物种类及排放量较小，不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区排水实行雨污分流。北塔园区污水经江北污水处理厂排入枫江溪，双清园区污水经进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。 （2.2）废气： 推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业 VOCs 治理，确保达标排放。 （2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废 物特别是危险废物综合利用或妥善处置，严防二次污染。; ①本项目废水雨污分流，本项目位于邵阳经济技术开发区栗山村原炭黑厂内，无生产废水，生活废水得到有效处置。②本改造项目产生的废气污染物在落实相关的污染防治措施的情况下，可达标排放。③本项目产生的固体废物分类处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）建立健全环境风险防控体系，严格落实《邵阳经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。（3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险 废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本项目在生产过程中严格按照安全生产制度营运，后续办理相关应急预案等内容。; 符合. 本项目符合湖南省生态环境厅发布的《湖南省“ 三线一单” 生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目的由来 湖南省远洋化肥有限公司成立于1991年，原址位于邵阳市火车北站火车社区，是国家经贸委、农业部定点生产复合肥料的专业厂家，是一家集科研、生产、销售、贸易于一体的大型民营企业，主要生产长效稳定性复合肥料、聚合氨酸复合肥料、多配比作物专用肥料及测土配方肥料。 湖南省远洋化肥有限公司老厂区位于邵阳市双清区火车北站火车社区，该厂区布设有2条复合肥生产线，生产能力为12万吨/年，由于市场需求变大，湖南省远洋化肥有限公司于2018年在邵阳市栗山村原炭黑厂异地扩建了2条生产线，扩建规模达到20万吨，总规模达到32万吨/年。目前邵阳市双清区火车北站火车社区生产场所已于2020年停止生产，设备均已搬离，至此湖南省远洋化肥有限公司仅有1个生产场所，位于邵阳市双清区经济技术开发区栗山村原炭黑厂内，生产规模减少至20万吨。 老厂区于2015年进行环评，2016年11月4日完成验收，异地扩建项目于2017年12月委托湖南葆华环保有限公司编制完成了《年产20万吨高浓度复合肥生产线建设项目环境影响报告表》，2018年2月27日邵阳市环境保护局双清分局以（邵双环评[2018]05号文）予以批复，项目于2018年12月建成并投入试运行，2020年3月取得了排污许可证，编号为914305007121858836001V，2020年10月通过了环保竣工验收评审。 目前，邵阳经济技术开发区调整园区能源结构，全面推广清洁能源。提高用气普及率；积极推广液化气、天然气等替代燃料。根据邵阳市燃气公司提供资料可知，区域范围内燃气管道仅接通至战备路，炭黑厂区内未接通天然气管道。湖南省远洋化肥有限公司原供热系统为1台4t/h生物质锅炉及2台热风炉，使用燃料为生物质颗粒，由于原生物质锅炉老化，供热不稳定等因素，本次拟对厂区内供热系统进行升级改造，拆除原有生物质锅炉，调整锅炉房位置，新建4t/h燃油锅炉，燃料为轻质柴油，热风炉燃料改用轻质柴油，其余生产线厂区布置均不变。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规规定，该项目属于四十一、电力、热力生产和供应业：91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中的“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的”，故本项目编制环境影响报告表。受湖南省远洋化肥有限公司委托，湖南宝清环境工程股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、类比调查及资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目环境影响报告表。 二、项目内容及规模 1、现有工程概况 表1-2 现有项目组成情况 类别; 内容; 备注. 主体工程; 复合肥生产车间; 1F，建筑面积：4100m2，内设2条生产线，含搅拌区、造粒区、干燥区、分筛区和冷却区. 储运工程; 原料仓库; 1F，建筑面积：3080m2，用于原料存放. 1号成品仓库; 1F，建筑面积：3l00m2，用于成品存放. 2号成品仓库; 1F，建筑面积：2260m2，用于成品存放. 3号成品仓库; 1F，建筑面积：1000m2，用于成品存放. 4号成品仓库; 1F，建筑面积：l200m2，用于成品存放. 停车坪; 100m2. 辅助工程; 门卫室; 建筑面积：6m2. 办公楼; 2F，建筑面积：980m2. 宿舍楼; 2F，建筑面积：980m2，内设食堂： 租赁1栋民宅，1F，建筑面积：980m2. 锅炉房; 建筑面积：100m2，设1台4t/h生物质锅炉，内设灰渣暂存间. 公用工程; 供水系统; 市政管网自来水; /. 排水系统; 市政排水管网; /. 供电系统; 当地供电系统供电，设配电房. 环保工程; 水污染防治措施; 沉淀池、初期雨水收集池(200m3)、 生活污水处理一体机(20m3/d). 大气; 锅炉废气; 生物质锅炉废气：旋风除尘+布袋除尘+18m排气筒（1#）. 工艺废气; 造粒废气、热风炉烘干废气、分筛废气、冷却废气：收集罩+旋风除尘+排风管+三级喷雾洗涤塔+15m排气筒; 2个排气筒. 噪声; 隔声、减震垫. 固废; 垃圾桶、垃圾暂存点、灰渣暂存间. 生态措施; 绿化面积：2397.6m2. 表1-2 现有主要生产设备 序号; 设备名称; 规格; 数量; 生产厂家; 备注. l; 原材料预搅拌机; L4000xHl000; 2台; 无锡永春科技; /. 2; 原材料精搅拌机; φ2000; 2台; 无锡永春科技; /. 3; 转鼓造粒机; φ2000L8000; 2合; 无锡永春科技; /. 4; 转鼓烘干机; φ2000L25000; 2台; 无锡永春科技; /. 5; 圆形回转筛; φ2000L7000; 2台; 无锡永春科技; （粗径，具有粉碎功能）. 6; 圆形回转筛; φ2000L5000; 2台; 无锡永春科技; 细径. 7; 圆形回转筛; φ1600L4000; 2台; 无锡永春科技; 细径. 8; 转鼓冷却机; φ2000L20000; 6台; 无锡永春科技; /. 9; 中压离心风机; G4-68-120; 8台; 无锡永春科技; /. 10; 生物质锅炉; 4T-16.5; 1台; 无锡永春科技. 1l; 往复式输送机 （皮带）; /; 39条; 无锡永春科技; /. 12; 成品粉碎机; L2000; 2台; 自制; /. 13; 热风炉; /; 2台; 无锡永春科技; /. 表1-3 现原辅材料消耗情况 序号; 名称; 单位; 复合肥（氯基）用量; 复合肥（硫基）用量; 总用量; 备注. 1; 尿素; 吨/年; 7500; 7500; 14000; 结晶、弱酸性. 2; 氯化铵; 吨/年; 30000; /; 30000; 结晶、弱酸性. 3; 硫酸铵; 吨/年; 1000; 7000; 8000; 结晶、弱酸性. 4; 碳酸氢铵; 吨/年; /; 3000; 3000; 结晶、弱酸性. 5; 磷酸一铵; 吨/年; 5000; 10000; 15000; 结晶、弱酸性. 6; 磷酸二铵; 吨/年; /; 800; 800; 结晶、碱性. 7; 过磷酸钙; 吨/年; 3000; /; 3000; 粉状、酸性. 8; 磷酸氢钙; 吨/年; 500; /; 500; 粉状、中性. 9; 进口白钾; 吨/年; 5000; /; 5000; 晶体、弱碱性. 10; 青海白钾; 吨/年; 10000; /; 10000; 晶体、弱碱性. 11; 硫酸钾; 吨/年; /; 11000; 11000; 晶体、弱碱性. 12; 高岭土; 吨/年; 800; /; 800; 粉状、中性. 13; 长效剂; 吨/年; /; 300; 300; 粉状、中性. 14; 防结块油; 吨/年; 80; 20; 100; 液状. 15; 润滑油; 吨/年; /; /; 1. 14; 水; 吨/年; 2310.24; 1540.16; 3670.4; /. 15; 电; 千瓦时/年; 180000; 120000; 300000; /. 16; 生物质成型燃料; 吨/年; 500; 400; 900. 17; 包装袋; 个/年; 20000; 1000; 21000; 外购. 注：改造后生物质燃料改为轻质柴油，其余原辅料不变 表1-4 原辅料理化性质 序号; 名称; 理化性质. l; 尿素; 由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物是一种白色晶体。作为一种中性肥料，尿素适用于各种土壤和植物。它易保存，使用方便，对土壤的破坏作用小，是目前使用量较大的一种化学氮肥. 2; 氯化铵; 无色晶体或白色结晶性粉末；无臭，味咸、凉；有引湿性。本品在水中易溶，在乙醇中微溶。在农业上可作氮肥施用，其作用机理与硫酸铵相似，但施用氯化铵造成的土壤酸化较硫酸铵严重。可作基肥、追肥，不能用作种肥。此外，对于忌氯作物（烟草、甘蔗、马铃薯等）也不可大量施用. 3; 硫酸铵; 无色结晶或白色颗粒，无气味，280℃以上分解。水中溶解度：0℃时70.6g，100℃时103.8g。不溶于乙醇和丙酮。0.1mol/L水溶液的pH为5.5。硫酸铵主要用作肥料，适用于各种土壤和作物. 4; 碳酸氢铵; 一种白色化合物，呈粒状，板状或柱状结晶，有氨臭。用作氮肥，适用于各种土壤，可同时提供作物生长所需的铵态氮和二氧化碳，但含氮量低、易结块. 5; 磷酸一铵; 是一种白色的晶体，化学式为NH4H2PO4，加热会分解成偏磷酸铵（NH4PO3），可用氨水和磷酸反应制成，主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂. 6; 磷酸二铵; 是含氮磷两种营养成分的复合肥。呈灰白色或深灰色颗粒，比重1.619，易溶于水，不溶于乙醇。有一定吸湿性，在潮湿空气中易分解，挥发出氨变成磷酸二氢铵。水溶液呈弱碱性，pH 8.0. 7; 过磷酸钙; - 灰色或灰白色粉料（或颗粒），属于水溶性速效磷肥，可直接作磷肥。主要有用组分是磷酸二氢钙的水合物Ca(H2PO4)2·H2O和少量游离的磷酸，还含有无水硫酸钙组分（对缺硫土壤有用）。过磷酸钙含有效P2O514%～20%（其中80%～95%溶于水），也可作制复合肥料的配料。. 8; 白钾; 白色结晶或结晶性粉末，有苦咸味、有吸湿性。农业上用作追肥。但在或对马铃薯、番薯、甜菜、烟草等忌氯农作物不宜施用。. 9; 硫酸钾; 无色结晶体，吸湿性小，不易结块，物理性状良好，施用方便，是很好的水溶性钾肥。硫酸钾也是化学中性、生理酸性肥料。硫酸钾是一种无氯、优质高效钾肥，特别是在烟草、葡萄、甜菜、茶树、马铃薯、亚麻及各种果树等对氯敏感作物的种植业中，是不可缺少的重要肥料；它也是优质氮、磷、钾三元复合肥的主要原料. 10; 高岭土; 是一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。多无光泽，质纯时颜白细腻，如含杂质时可带有灰、黄、褐等色。外观依成因不同可呈松散的土块状 及致密状态岩块状。. 1l; 长效剂; 使供肥过程与作物需肥规律基本协调，更好满足作物整个生命期的营养需求. 12; 防结块油; 用于产品的最后工序，在复合肥上喷洒防结块油，防止复合肥在潮湿的空气中粘结。. 13; 润滑油; 用于机械设备润滑，全部回收利用. 表1-5 项目主要产品方案 种类; 总含量; 规格; 总量. 复合肥 （氯基）; 25%; 25kg/50kg; 8万吨/a. 30%; 50kg. 30%; 40kg/50kg. 33%; 25kg. 36%; 50kg. 40%; 50kg. 40%; 25kg/50kg. 42%; 40kg. 45%; 50kg. 48%; 50kg. 5I%; 50kg. 54%; 40kg. 复合肥 （硫基）; 45%; 50kg; 12万吨/a. 44%; 25kg/50kg. 46%; 50kg. 42%; 50kg. 51%; 50kg. 50%; 50kg. 49%; 40kg/50kg. 2、现有工程公用工程 ①给水：本项目用水由城镇供水系统供给。由城市自来水供水管网提供。本项目现实际总用水量为7820m3∕a，其中生活用水量为2000m3∕a（按10人在厂内食宿、60人在厂内就餐理论计算），生产用水为5820m3∕a，生产用水包括造粒用水5120 m3∕a，水浴除尘蒸发补充用水700 m3∕a。 ②排水：项目采用雨污分流排水系统。项目排水实行雨污分流制，沿用原邵阳市炭黑厂原有污水管网。初期雨水经厂区雨水收集池收集后回用于生产补充用水，除尘废水经沉淀后循环使用，生活污水在厂区内经地埋式一体化三级沉淀池处理后排入项目西侧小溪最后汇入红旗渠。 ③供电：本项目从当地电网引入供电。 3、现有项目定员及工作制度 项目定员总数70人，设置食堂，约10人住宿，每天工作16小时，全年生产300天。 4、项目生产工艺流程及产污节点如下： 图2 复合肥料生产工艺流程及产物节点图 生产工艺流程情况说明： （1）搅拌 将氯化铵、尿素、磷酸一铵、青海白钾、硫酸铵等原辅材料按所需规格品种称量、配比，然后先经原材料预搅拌机搅拌，再经均匀，搅拌设备为封闭设备。 （2）造粒 搅拌后的肥料进入转鼓造粒机进行造粒，造粒采用蒸汽加热造粒，由锅炉提供蒸汽，加入蒸汽使造粒机内低粘性的物料由于水汽充盈，温度控制在70℃左右，提高造粒效率。 （3）干燥 制成颗粒的肥料进入烘干机，借助烘干机桶内螺旋形抄板，使用热风炉提供热风，将湿料粒进行分散、抛洒，使粒料与蒸汽充分接触，加速传热，完成颗粒状物料脱水干燥过程，最终复合肥颗粒水分达到国家标准。 （4）分筛 干燥后的物料进行分筛，筛出的粗返料经粉碎后和细返料再进入造粒机造粒，合格粒径的肥料进入下一道工序。 （5）冷却 通过引风机进行风冷。 （6）包装入库。 通过自动包装机包装入库。 备注：生产中运输均采用皮带运输。 5、改建项目基本情况 湖南省远洋化肥有限公司原供热系统为1台4t/h生物质锅炉及2台热风炉，使用燃料为生物质颗粒，本次拟对厂区内供热系统进行升级改造，拆除原有生物质锅炉，优化布局调整锅炉房位置，新建4t/h燃油锅炉，燃料为轻质柴油，新建储油区，热风炉燃料改用轻质柴油，其余生产线厂区布置、设备均不变。项目主要工程组成见表1-6。 表1-6 项目组成变化情况 工程类别; 内容; 原有情况; 改造内容; 备注. 主体/辅助工程; 锅炉房; 位于厂区南面，设1台4t/h生物质锅炉; 拆除原有锅炉房，新建锅炉房，位于厂区中部，设1台4t/h燃油锅炉; 新建. 热风炉; 采用生物质供热; 采用轻质柴油供热; 新建. 储油区; /; 位于厂区西南面空地，2个60m3储油罐; 新建. 环保工程; 大气; 生物质锅炉废气：旋风除尘+布袋除尘+18m排气筒（3#）; 拆除原有锅炉房及设施，燃油锅炉废气：15m排气筒（3#）; 新建. 工艺废气：三级喷雾洗涤塔+15m排气筒（1#）、三级喷雾洗涤塔+15m排气筒（2#）; 工艺废气：三级喷雾洗涤塔+15m排气筒（1#）、三级喷雾洗涤塔+15m排气筒（2#）; 原有. 风险; /; 储油罐下方应急池（120m3）、围堰、配备1个33m3储水罐和1个12m3储水罐; 新建. 6、项目规模 项目仅供热系统发生变化，主要由燃生物质锅炉变为燃油锅炉，热风炉燃料改为轻质柴油，其他设备及原辅料不变。 表1-7 改造新增主要生产设备 序号; 设备名称; 规格; 数量; 生产厂家; 备注. l; 轻质柴油锅炉; 4T-12.5; 1台; 武汉博世; /. 2; 热风炉; 2台; 供热燃料改变，燃烧方式改造. 3; 鼓风机; 1台. 4; 引风机; 1台. 表1-8 项目能源消耗变化一览表 名称; 单位; 总用量; 备注. 轻质柴油; 吨/年; 900. 轻质柴油是复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物，为柴油机燃料，沸点范围为180～370℃。本项目使用车用柴油《GB19147-2016-车用柴油》，含硫量≤50mg/kg，即≤0.005%。 7、项目用地现状及周围环境概况 本项目位于湖南省远洋化肥有限公司炭黑厂原厂区进行供热系统改造，地面均已硬化，项目周边均为工业企业，最近居民点为东面10m栗山村居民，进厂道路位于项目地东南面。 8、劳动定员及班制 本次改造项目不新增员工，项目定员总数70人，设置食堂，约10人住宿，每天工作16小时，全年生产300天。 三、总平面布置 项目整体地势呈西高东低，北高南低形态，项目用地形状大致为梯形，项目东南角为厂区主入口，设门卫室，按由东向西、由南向北建筑排布依次为：4号成品仓库，宿舍楼、办公楼、3号成品仓库、2号成品仓库（4栋建筑由南向北排列），原料仓库、生产车间、1号成品仓库（3栋建筑由南向北排列），配电房。1号成品仓库北面设置停车坪，配电房东北面设置停车坪。原料车间紧靠生产车间，生产车间除西侧无建筑外，其余三面均有建筑物，项目场界和厂内停车坪、道路周边均设有绿化带，本次改造主要变动为拆除原有锅炉房，在位于厂区中部新建燃油锅炉房，厂区西南面新建储油罐。具体平面布置见附图。 四、投资规模 本次改造总投资100万元，其中环保投资为10万元，环保投资占总投资的10%。 表1-8 环保投资估算表 污染源类别及排放源; 防治措施; 投资费用 (万元). 废水; 除尘废水; 除尘废水沉淀池、初期雨水收集池、一体化生活废水处理设施; 已建. 雨水、生活污水. 废气; 燃烧废气; 15m排气筒; 2. 工艺废气; 旋风除尘装置、集气罩、抽风系统、管道系统、三级喷雾洗涤塔、15m排气筒; 已建. 噪声; 生产设备; 隔声、减震垫、隔声屏障; 已建. 固体 废物; 生活垃圾; 垃圾桶、垃圾暂存点; 已建. 风险; 罐区; 围堰，应急池; 8. 绿化; 绿化带; 已建. 合计; /; 10. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目工艺流程及产污环节简述（图示） 锅炉 图1 工艺流程框图 生产工艺流程情况说明： 4t/h轻质柴油锅炉：锅炉通过燃烧轻质柴油，将新鲜水加热生成蒸汽，经管道输送至生产车间，用于复合肥料生产工序间接供热，故蒸汽冷凝水循环使用，轻质柴油锅炉燃烧废气通过15m高排气筒排气。 2个热风炉：热风炉通过燃烧轻质柴油，将空气加热，间接烘干生产线中的原辅料，燃烧废气通过15m高排气筒排放。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有环境污染问题： 本项目为改造项目，在原厂区进行供热系统改造，原有污染情况如下： 1、废水：现有项目生产用水主要为造粒工序及水浴除尘，均循环使用，不外排。产生的废水主要为生活废水，初期雨水。 （1）初期雨水 本项目在厂区四周设置雨水沟用于收集初期雨水。收集的初期雨水汇入雨水收集池，经处理后作为生产用水使用。 （2）生活废水 项目现有原工70人左右，年生产天数300天，厂内有住宿人数为10人，生活废水经一体化废水处理设施处理后排入项目西侧的小溪内最后汇入红旗渠。根据2020年6月18-19日湖南华科环境检测技术服务有限公司对生活废水排口进行监测。 表1-9 废水（★1）总排口监测结果 单位：mg/L 检测项目; 采样时间; 监测结果; 标准 限值. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ; 平均值/范围值. pH值 无量纲; 2020.06.18; 7.12; 7.05; 7.16; 7.10; 7.10～7.16; 6～9. 2020.06.19; 7.09; 7.02; 7.10; 7.12; 7.02～7.12. 悬浮物; 2020.06.18; 25; 18; 16; 20; 20; 70. 2020.06.19; 16; 21; 17; 29; 21. 化学 需氧量; 2020.06.18; 78; 86; 80; 86; 83; 100. 2020.06.19; 82; 83; 77; 76; 80. 生化 需氧量; 2020.06.18; 17.2; 18.5; 16.5; 16.8; 17.3; 20. 2020.06.19; 18.8; 17.2; 15.9; 16.0; 17.0. 氨氮; 2020.06.18; 3.54; 3.68; 3.56; 4.05; 3.71; 15. 2020.06.19; 4.02; 4.32; 3.69; 3.15; 3.79. 动植 物油; 2020.06.18; 4.32; 5.02; 3.15; 4.56; 4.26; 10. 2020.06.19; 5.25; 4.23; 3.01; 3.66; 4.04. 项目废水总排口监测结果pH范围值7.02～7.16（无量纲），悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、动植物油日均浓度最大值分别为21mg/L、83mg/L、17.3mg/L、3.79mg/L、4.26mg/L均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求。 2、废气：本项目产生废气主要为有锅炉燃烧废气、工艺废气及无组织排放的恶臭气体。 （1）锅炉燃烧废气 项目燃生物质链条炉排锅炉，型号为DZL4-1.6-SW，由湘潭锅炉有限公司生产，采用生物质燃料，生物质燃料燃烧经气化炉燃烧后的热能再进入锅炉产生蒸汽，锅炉产生的废气采用旋风+布袋除尘方法进行处理，排气筒高度为18米。根据2020年9月24-25日湖南华科环境检测技术服务有限公司对原生物质锅炉进行的验收监测。 表1-10 原生物质锅炉废气检测结果 监测点位; 监测项目; 检测结果. 2020.09.24; 2020.09.25; 标准 限值; 达标 情况. I; II; III; I; II; III. 排气筒出口 ●1; 流量（m3/h）; 7931; 7618; 7290; 7745; 7806; 7708; /; /. 烟气含氧量（%）; 16.3; 16.2; 16.1; 16.9; 15.5; 15.3; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 6.9; 7.3; 7.8; 7.4; 8.6; 7.8; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 17.6; 18.3; 19.1; 17.4; 18.8; 16.4; 20; 达标. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; 7; 8; 12; 8; 13; 10; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 18; 20; 29; 19; 28; 21; 50; 达标. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 43; 49; 55; 46; 58; 43; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 110; 123; 135; 108; 127; 91; 200; 达标. 林格曼黑度（级）; 1; 1; 1; 1; 1; 1; ≤1; 达标. - 锅炉排气筒排放废气符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2锅炉标准限值要求。 - （2）工艺废气 项目在造粒、筛分、冷却各生产工序中均有粉尘产生，各工序均分别安装了旋风除尘装置，收集后的废气通过收集系统进入三级喷雾洗涤塔，热风炉烘干废气经收集后也一并进入进入三级喷雾洗涤塔，处理后的废气经15米高的排气筒对外排放，未收集的废气以无组织形式排放。根据2020年6月18-19日湖南华科环境检测技术服务有限公司对工艺废气进行的验收监测。 - 表1-11 工艺废气监测结果 监测点位; 监测项目; 检测结果. 2020.06.18; 2020.06.19; 标准 限值; 达标 情况. I; II; III; I; II; III; /; /. 排气筒出口●2; 流量（m3/h）; 10405; 10179; 10462; 10403; 10413; 10305; /; /. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; 65.4; 65.4; 53.3; 57.8; 60.5; 54.7; 120; 达标. 排放速率(kg/h); 0.68; 0.67; 0.56; 0.60; 0.63; 0.56; 3.5; 达标. 二氧化硫; 浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 550; 达标. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /; /; 2.6; 达标. 氮氧化物; 浓度（mg/m3）; 19; 22; 20; 19; 18; 16; 240; 达标. 排放速率(kg/h); 0.20; 0.21; 0.20; 0.20; 0.19; 0.17; 0.77; 达标. 验收监测期间，工艺废气排放中的颗粒物最大浓度值为65.4mg/m3，最大排放速率为0.68kg/h，氮氧化物最大浓度值为22mg/m3，最大排放速率为0.21kg/h，二氧化硫浓度值为ND，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）中二级标准浓度限值要求。同时根据2021年排污许可自行监测信息公示的内容可知，项目工艺生产所产生的颗粒物、氨均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）中二级标准浓度限值要求。 表1-12 项目污染物排放量 单位：t/a 项目; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物; 氨. 实际排放总量（300天，工作8小时计）; 0.62; 1.80; 3.53; 0.04. （3）无组织恶臭气体。 - 在生产过程中，尿素、碳酸氢铵、硫酸铵和氯化铵等受热后分解后，会产生氨气、氯化氢等恶臭气体，但氨气易溶于水，经收集后的氨气等恶臭气体汇同工艺粉尘一起进行三级喷雾洗涤塔，大部分氨气溶于水中，只有极少部分未收集的氨气和氯化氢以无组织形式排放，项目四周紧邻的为四家企业。根据2020年6月18-19日湖南华科环境检测技术服务有限公司对厂界进行的验收监测 - 表1-13 厂界无组织废气监测结果 监测项目; 监测点位; 检测结果（mg/m3）. 2020.06.18; 2020.06.19; 标准限值; 达标情况. I; II; III; I; II; III. 氨气; 1#厂界上风向; 0.09; 0.05; 0.01; 0.07; 0.51; 0.27; 1.5; 达标. 2#厂界下风向; 0.61; 0.38; 0.39; 0.03; 0.69; 0.58. 3#厂界下风向; 0.28; 0.74; 0.40; 0.07; 0.05; 0.59. 4#厂界下风向; 0.50; 0.03; 0.37; 0.06; 0.04; 0.38. 臭气浓度; 1#厂界上风向; ND; 12; ND; 12; ND; 12; 20; 达标. 2#厂界下风向; 15; 15; 13; 17; 15; 13. 3#厂界下风向; 13; 17; 15; 14; ND; 15. 4#厂界下风向; ND; 13; 14; ND; 17; 13. 颗粒物; 1#厂界上风向; 0.286; 0.261; 0.280; 0.369; 0.373; 0.376; 1.0; 达标. 2#厂界下风向; 0.380; 0.378; 0.487; 0.483; 0.476; 0.478. 3#厂界下风向; 0.383; 0487; 0.485; 0.476; 0.585; 0.583. 4#厂界下风向; 0.585; 0.685; 0.580; 0.585; 0.581; 0.588. 项目无组织废气臭气浓度，氨均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准中浓度限制要求。颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）中二级标准浓度限值要求。 - 3、噪声 根据2020年6月18-19日湖南华科环境检测技术服务有限公司对厂界噪声进行监测。 表1-14 厂界噪声监测结果 单位：Leq[ dB（A）] 监测点位; 监测时间; 检测结果; 标准限值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 2020.06.18; 56.8; 41.9; 65; 55; 是. 2020.06.19; 57.1; 41.0; 65; 55; 是. 厂界南; 2020.06.18; 55.0; 41.6; 65; 55; 是. 2020.06.19; 56.4; 41.8; 65; 55; 是. 厂界西; 2020.06.18; 56.6; 43.0; 65; 55; 是. 2020.06.19; 57.3; 43.7; 65; 55; 是. 厂界北; 2020.06.18; 54.4; 40.4; 65; 55; 是. 2020.06.19; 54.5; 40.3; 65; 55; 是. - 厂界东、南、西、北面昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。 - 4、固废 - 本项目固体废物主要为生产垃圾和生活垃圾。 - （1）生产垃圾 - 项目在生产过程中有废包装袋产生，产生量约为1t/a，由厂家回收利用；生物质锅炉燃烧后产生一定量的灰渣送垃圾填埋场卫生填埋；除尘洗涤塔产生沉淀渣，产生量约为14.3t/a，回用于生产。 - （2）生活垃圾 - 项目共有职工70人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，垃圾产生量为10t/a，生活垃圾经收集后由环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。 5、现有环境问题及“以新带老”措施 根据现场调查，项目2条复合肥生产线均运行正常，废气、废水、噪声均达标，在运行过程中未发生过环境污染事件。本项目主要环境问题及“以新带老”措施有： 烘干、造粒工艺废气其中1个排气筒未达到15m高度要求，后续增加至15m。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在区域环境质量现状（环境空气、地表水、声环境）： 1、大气环境质量现状 大气环境现状采用常规点监测数据。 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，应调查所在区域环境质量达标情况。本环评选择2020年为评价基准年，收集邵阳市化工厂常规监测点2021年1月~2021年12月的监测数据表征区域环境质量达标情况。邵阳城区环境空气质量自动站监测点：市化工厂，位于经开区办公楼楼顶，监测点位于本项目的西南面，距离约3.2km，考虑到相关地形因素的影响，空气监测站与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近，监测数据有效性符合《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）规定，区域环境空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 评价标准ug/m3; 现状浓度ug/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 13; 22; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 19; 46; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 52; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35.18; 100.51; 超标. CO; 第95百分位数年平均质量浓度; 4（mg/m3）; 0.9（mg/m3）; 23.5; 达标. O3; 第90百分位日最大8h平均质量浓度; 160; 117; 73; 达标. 由表3-1可知，项目所在区域2021年PM2.5年平均值不达标，故本项目所在区域属于不达标区。 （二）水环境质量现状 本次评价从邵阳市生态环境局官方网站上收集了邵阳市2021年1月-2021年12月的环境质量月报，选择邵阳市市区设有的2个常规监测断面的水质情况来反映本项目地表水环境质量现状。 表3-2 邵阳市各监测断面水质情况 （单位:mg/L） 断面; 邵水入河口; 超标项目（超标倍数）; 工业街水厂; 超标项目（超标倍数）. 断面属性; 国控; 省控. 水质类别; 2021.1; III; -; II; -. 2021.2; III; -; II; -. 2021.3; III; -; II; -. 2021.4; III; -; II; -. 2021.5; III; -; II; -. 2021.6; II; -; II; -. 2021.7; III; -; II; -. 2021.8; III; II; -. 2021.9; II; II; -. 2021.10; III; II; -. 2021.11; II; II. 2021.12; II; II; -. 标准（GB3838-2002）; III; -; III; -. 根据表内容可知，2021.1月-2021.12月2个常规监控断面及月份水质均达到相应水质标准。 （三）声环境质量现状 湖南省远洋化肥有限公司于2020年6月18-19日委托湖南华科环境检测技术服务有限公司进行了噪声检测。监测结果如下： 表3-3 项目声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 检测结果; 标准限值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东（厂界10m居民房）; 2020.06.18; 56.8; 41.9; 60; 50; 是. 2020.06.19; 57.1; 41.0; 60; 50; 是. 厂界南; 2020.06.18; 55.0; 41.6; 65; 55; 是. 2020.06.19; 56.4; 41.8; 65; 55; 是. 厂界西; 2020.06.18; 56.6; 43.0; 65; 55; 是. 2020.06.19; 57.3; 43.7; 65; 55; 是. 厂界北; 2020.06.18; 54.4; 40.4; 65; 55; 是. 2020.06.19; 54.5; 40.3; 65; 55; 是. 厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （四）生态环境现状 评价范围内主要植物为樟树、马尾松及观赏花草，主要动物为鸟类、鼠类、鱼类等。乡镇植物物种主要为松、杉、樟、橘、继木、狗尾草、蒲公英等，主要动物为家禽、青蛙、田鼠、蛇等。经现场勘查，项目周围500m范围内未发现珍稀植物物种和古树，也未发现野生珍稀濒危动物种类，拟建地1km范围内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标： 本项目周边均为工业企业，环保目标详见下表。 表3-5 地表水环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护要求; 相对厂区方位; 相对场址距离/m; 相对场址高差/m; 与项目废水排放口相对距离/m. X; Y. 地表水; 547122.34; 3012277.55; 邵水; Ⅲ类; SW; 7600; -40; /. 553112.89; 3014578.14; 红旗河; Ⅲ类; S; 2300; -21; /. 553357.76; 3016726.21; 黑巷子（红旗河支流）; Ⅲ类; SE; 100; 12; /. 表3-6 大气及风险环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 栗山村居民; 553466.93; 3016955.90; 居民; 约10户，35人; 二类; 东; 10-80. 栗山村居民; 553584.10; 3016873.81; 居民; 约40户，160人; 二类; 东南; 120-500. 栗山村居民; 553554.26; 3016651.45; 居民; 约50户，200人; 二类; 东南; 280-500. 邵阳市 第十一中学; 553666.75; 3016670.35; 师生; 1200人; 二类; 东南; 350. 栗山小学; 553394.43; 3016408.91; 师生; 500人; 二类; 东南; 440. 龙皇桥社区居民; 552785.37; 3016788.37; 居民; 约15户，60人; 二类; 西; 380-500. 龙皇桥社区居民; 553105.00; 3017036.93; 居民; 约2户，8人; 二类; 西北; 60-100. 龙皇桥社区居民; 553024.40; 3017260.01; 居民; 约10户，40人; 二类; 西北; 220-500. 表3-8 声环境保护目标一览表 保护目标; 最近居民点坐标/m; 特征与功能; 相对项目方位; 相对厂界距离范围m. X; Y. 栗山村居民; 553466.93; 3016955.90; 约10户，35人; 东; 10-80. 表3-7 生态环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方位; 厂界距离; 环境功能. 生态环境; 人工种植植被; 场地北面; 200m范围内; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物： 燃油锅炉废气排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉标准，热风炉废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），其余废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准。 表3-8 生产废气排放标准值要求 排气筒; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度 限值. 排气筒 高度（m）; 标准值; 监控点; 浓度mg/m3. 锅炉废气15m排气筒DA003; 颗粒物; 30; 15; -; 厂界监控点浓度限值; 1.0. SO2; 200; 15; -; -. NOX; 250; 15; -. 林格曼黑度; 1; 15; -; -. 热风炉废气排气筒DA001/DA002; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 厂界监控点浓度限值; 1.0. SO2; 550; 15; 2.6; -. NOX; 240; 15; 0.77; -. 2、水污染物： 本改造项目未新增员工，本改造项目蒸汽冷凝水循环使用，不外排。 3、噪声： 根据邵阳市城区声功能区划方案（2020年），本项目所在地营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 2类; 60; 50. 4、固体废物： 一般固体废弃物堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020），生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目大气污染物SO2、NOx建议总量控制指标为0.42t/a、1.54t/a。目前企业拥有排污权的总量为SO2：4.76t/a，NOX：3.03t/a，因此本项目无需购买。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境影响和保护措施： 本改造项目仅对厂区内供热系统进行改造，施工期主要为拆除厂区内原有锅炉，新建锅炉房，施工较为简单，主要产生施工粉尘、噪声及固废。拆除所产生的固废通过环卫部门清运，本项目不新增用地，施工期对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、营运期环境影响和保护措施 1、大气环境影响和保护措施 本改造项目配置1台4t/h轻质柴油蒸汽锅炉和2台热风炉，由于本项目位于经济开发区栗山村炭黑厂，根据邵阳市燃气公司提供资料可知，燃气管道仅接通至战备路，厂区内未接通天然气管道，故本项目以轻质柴油为燃料，待后续天然气管道接通后，使用天然气作为燃料。经类比及业主资料可知，项目轻质柴油消耗量约为900t/a，其中锅炉轻质柴油使用量约300t/a，2台热风炉轻质柴油使用量约600t/a，根据《GB19147-2016-车用柴油》要求，含硫量≤50mg/kg，即≤0.005%。 为了解改造后锅炉产排污情况，检验是否达标，湖南省远洋化肥有限公司委托湖南西南检验检测有限公司2022年6月8日进行锅炉废气监测，本项目参考其实验监测数据如下： 表4-1 废气监测结果一览表 采样点位; 监测项目; 监测结果; 标准值. 2022.6.8. 第一次; 第二次; 第三次. 锅炉废气; 标干流量 （Nm 3 /h）; 2613; 2578; 2672; -. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 4.5; 4.8; 4.3; -. 折算浓度（mg/m3）; 9.3; 10.0; 8.9; 30. 排放速率（kg/h）; 0.012; 0.012; 0.011; -. SO2; 实测浓度（mg/m3）; 8; 9; 9; -. 折算浓度（mg/m3）; 16; 19; 19; 200. 排放速率（kg/h）; 0.021; 0.023; 0.024; -. NOX; 实测浓度（mg/m3）; 33; 35; 34; -. 折算浓度（mg/m3）; 68; 73; 70; 250. 排放速率（kg/h）; 0.086; 0.090; 0.091; -. 林格曼黑度（级）; 1; 1; 1; 1. 生产废气排放口; 标干流量 （Nm 3 /h）; 6402; 6385; 6397; -. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 4.6; 4.3; 4.3; 120. 排放速率（kg/h）; 0.029; 0.027; 0.028; 3.5. 氨; 实测浓度（mg/m3）; 0.22; 0.36; 0.40; 1.5. 排放速率（kg/h）; 0.001; 0.002; 0.003; -. 由上述监测数据可知，本项目生物质锅炉改为燃油锅炉后，锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉标准，热风炉废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 锅炉生产时间按2400h/a计，则锅炉颗粒物、SO2、NOX排放量分别为0.03t/a、0.06t/a、0.22t/a，本项目热风炉与锅炉采用同类型燃料，使用量均为300t，热风炉生产时间按7200h/a计，则本项目颗粒物、SO2、NOX总排放量分别为0.2t/a，0.42t/a、1.54t/a。 表4-2 有组织废气排放情况一览表 排放源; 污染物种类; 排放形式; 治理设施; 是否为可行技术; 去除率; 污染物排放速率kg/h; 排放标准. 锅炉; 颗粒物; 有组织; /; /; /; 0.012; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉标准. SO2; 0.024. NOX; 0.09. 1号生产线; 颗粒物; 有组织; 旋风除尘和三级喷雾洗涤塔除尘; 是; 90%; 0.029; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. SO2; 0.144. NOX; 0.63. 氨; 0.002. 2号生产线; 颗粒物; 有组织; 旋风除尘和三级喷雾洗涤塔除尘; 是; 90%; 0.029; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. SO2; 0.144. NOX; 0.63. 氨; 0.002. 注：氨排放速率来源于生产线自行监测数据 表4-3 排放口基本信息表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标（m）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型; 污染物排放速率(kg/h). X; Y. DA001; 1号生产线排气筒; 111.538189830; 27.274191550; 258; 15; 0.2; 25; 一般排放口; 颗粒物; 0.029. SO2; 0.144. NOX; 0.63. 氨; 0.002. DA002; 2号生产线排气筒; 111.538745047; 27.274416855; 258; 15; 0.2; 25; 一般排放口; 颗粒物; 0.029. SO2; 0.144. NOX; 0.63. 氨; 0.002. DA003; 锅炉房排气筒; 111.538007440; 27.274438313; 259; 15; 0.2; 25; 一般排放口; 颗粒物; 0.012. SO2; 0.024. NOX; 0.09. 表4-4 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 颗粒物; 0.23t/a. 2; SO2; 0.42t/a. 3; NOX; 1.54t/a. 排气筒高度合理性分析：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）应高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上。 项目200m范围内建筑物为远洋化肥厂房，高度约10m，本项目锅炉排气筒高度设置为15m，工艺废气排气筒高度设置为15m，排气筒高度满足排放标准要求。 项目改建前后污染物排放对比表： 表4-5 本项目改建前后污染物排放“三本帐” 类别; 污染物名称; A原址污染物排放量(t/a); B改建后污染物排放量(t/a); C“以新带老”消减量(t/a); D改建后总排放量(t/a); 增减量变化. 大气 污染 物; SO2; 0.62; 0.42; 0.62; 0.42; -0.2t/a. NOx; 1.80; 1.54; 1.80; 1.54; -0.26t/a. 颗粒物; 3.53; 0.23; 3.53; 0.23; -3.3t/a. 氨; 0.04; 0; 0; 0.04; 0. 固体废物; 炉渣; 0.1; 0; 0.1; 0; -0.1t/a. （A+B-C=D） ## 从表中可以看出，本项目主要改建内容为改造供热系统，生物质燃料变更为轻质柴油。由于改建的锅炉固废、废水产污环节未增加，燃料更换后污染物排放有一定量的减少，颗粒物减少量较为明显。 综上，本项目在供热系统改造后的废气污染物均得到有效处置，水污染物综合利用不外排，固体废物减少，有利于环境保护。 根据《湖南省远洋化肥有限公司排污许可证 副本》自行监测计划可知： 4-6 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001、 DA002; 颗粒物; 1次/季; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. SO2. NOX. 氨. DA003; SO2; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉标准. NOX. 颗粒物. 林格曼黑度. 表4-7 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外1m; 氨、颗粒物、氯化氢; 1次/季; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 厂界外1m; 1次/季. 2、水环境影响和保护措施 （1）蒸汽冷凝水 项目蒸汽冷凝水（0.05t/a）经厂区内沉淀池处理后循环利用，不外排，不会对周围地表水环境造成影响。 （2）地下水： 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于：142、热力生产和供应工程 ，地下水环境影响评价为IV类项目，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目采取雨污废分流排水体系；对厂区所有生产、储存区防渗地面进行硬化，并设置围堰。因此，不会对所在地的地下水水质造成影响。 3、声环境影响和保护措施 （1）噪声源强 项目的噪声主要来源于设备噪声、车辆噪声。项目的噪声污染源强见表4-8。 表4-8 项目噪声污染源强及处理方式情况表 噪声来源; 噪声类型; 名称; 源强dB(A); 拟采取的处理措施. 厂房; 设备噪声; 锅炉; 80; 消声、基础减震、厂房隔声. 输送泵; 75; 基础减震、厂房隔声. 营运期本项目车间内各设备可视为噪声点源，其噪声经发散、空气吸收及距离衰减后可降低一定的影响。 （2）噪声预测 为进一步了解本项目噪声在采取上述措施后对环境保护目标的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）模式预测法进行噪声预测，采用点声源预测模型。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 ③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 ④为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式： Leq=10Lg[10L1/10+10L2/10] 式中： Leq-----噪声源噪声与背景噪声叠加值； L1-----背景噪声，L2为噪声源影响值。 预计项目新增叠加源强约为75dB（A），项目各设备噪声经噪声距离衰减后，厂界噪声预测结果见表4-17。 表4-17 项目新增噪声源后厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 与叠加噪声源的距离（m）; 贡献值; 背景值; 叠加值; 昼间标准值; 是否达标. 东厂界外1m处; 190; 29.42; 57.1; 57.11; 65; 达标. 南厂界外1m处; 80; 36.93; 56.4; 56.45; 65; 达标. 西厂界外1m处; 80; 36.93; 57.3; 57.34; 65; 达标. 北厂界外1m处; 140; 32.07; 54.5; 54.52; 65; 达标. 从预测结果可以看出，项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。环评建议建设方建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障造成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 4-10 噪声污染源监测计划及记录信息表 污染源名称; 监测指标; 监测点位置; 监测频率. 厂界噪声. 噪声; 厂界噪声; 等效A声级; 厂界四周外1m; 一年一次. 4、固体废弃物环境影响和保护措施 本项目由生物质锅炉改为燃油锅炉，原有生物质锅炉会产生锅炉渣，现燃油锅炉无锅炉渣，固体废弃物种类及数量有所减少，本项目未新产生固废。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，本项目为锅炉供热系统改造，属于污染影响型项目。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为供热系统改造，为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目可不开展土壤评价。 本项目在占地范围内采取硬化、防渗防漏措施，厂区周边以种植具有较强吸附能力的植物为主减少大气沉降的影响，同时，针对入渗途径影响采取相应防渗措施，具体为：罐区在现有防渗混凝土基础上，设置围堰。建设方严格做好分区防渗措施，加强管理，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。 6、风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接收的水平。 （1）环境风险识别及分析 项目厂区设置有2个60m3轻质柴油储罐，最大储存量约为102m3，通常国标柴油的密度范围为0.83～0.855g/ml（0.83～0.855kg/L），本项目取0.843kg/L。如果发生泄漏事故，将会对地表水和地下水产生污染，遇到明火则会发生火灾并产生有害气体污染环境空气。 根据调查本项目原辅料及生产工艺特点，本项目风险源本项目风险源主要为柴油等以及厂区内可燃物质。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本工程危险物质数量与临界量比值（Q）如下表所示。 表4-10 危险物质数量与临界量比值（Q） 危险物质名称; 最大储存（t）; 临界量（t）; Q; 临界量确定依据. 柴油; 86; 2500; 0.0344; HJ 169-2018 附录 B. 合计; /; /; 0.0344. 本项目Q<1，环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析 （2）事故分析 A.泄漏事故 以下种情况都可引发柴油罐泄漏事故： ①罐体是储运系统的关键设备，也是事故多发部位。如罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等都是有可能引发柴油泄漏事故。 ②由于操作人员的工作失误导致储罐出现“冒顶”事故，储存介质外溢而引发柴油泄漏事故。 ③在生产过程中作业不慎时产生的“跑、冒、滴、漏”现象也可引发柴油泄漏事故。 B.火灾事故 储料罐的泄漏基本事件的结构重要度最大，但火源的存在地基本事件也应同样重视。本项目可能产生的火灾事故的主要原因如下： ①柴油储罐、管道阀门和泵为主要火灾危险设备，若由于维护不当出现故障，造成高温柴油的大量泄漏，再遇到明火源可能导致火灾。 ②由于操作人员的工作失误导致生产过程中出现“冒顶”事故，柴油外溢，遇到火源易引起火灾燃烧事故。 本项目火灾事故风险主要有可能是柴油泄漏事故造成的，若有妥当的控制手段，基本不会对环境造成大的影响。 C.事故性排放 项目除尘装置出现故障，导致工艺废气事故性排放，对周边环境将造成严重影响。为减少工艺废气事故性排放对周围环境的影响，除尘装置应与生产工艺紧密结合，一旦除尘系统出现故障，应停止相应环节生产。项目建设单位应加强对除尘设施的维修和管理，以保证其有较高的除尘效率。 （3）风险事故防范和应急对策 ①项目建设应保证建造质量，加强环保设施维护，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生； ②建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规章。加强对工人的安全生产和环境保护教育，严格按规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件； ③要配备齐全的消防及防毒器材，包括消防灭火器、砂袋等应急物质。定期培训，使职工对危险化学品的性质和泄漏应急措施有基本了解； ④防止跑冒滴漏，减少有毒有害物料的逸出。对有压力的设备，在操作过程中要防止压力容器压力过高引起设备爆炸。在生产车间内轻质柴油储罐、四周建设围堰，地面为硬化地面，应避免泄漏的柴油污染土壤、水体； ⑤柴油储罐应配有遮阳设施，防止曝晒；设环形消防道路，以满足发生事故或进行维护时的交通需求；柴油储罐应做好防雷工作； ⑥加强废气处理设施的维护，保证其正常高效运行，并及时更换活性炭纤维，出现废气设施故障时立即停止生产； ⑦项目建设单位应把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，使生产操作人员熟记各种工艺控制参数及发生事故时应急处理措施。 （4）一般事故处置方案 检察人员一经发现储罐、管线、阀门、管件发生泄漏、跑冒时，应迅速做好如下工作： ①立即停止输转和接卸作业，关闭作业阀门； ②项目业主单位负责人应迅速安排组织进行自救，通知消防队赶到火场后，依据公司制定的消防灭火应急预案有序实施；在不能控制的情况下，向外部求援，将受伤人员撤离到现场安全区域，对伤员做必要的救护工作，待医务人员赶到后再做专业性急救或送去当地医院； ③隔离事故现场，建立警戒区。事故发生后，启动应急预案，根据泄漏品泄漏的扩散情况、火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区； ④现场控制。针对不同事故，开展现场控制工作。应急人员应根据事故特点和事故引发物质的不同，采取不同的防护措施； ⑤事故救援解除后，项目部安全领导小组要及时组织恢复事故影响区域的正常秩序。根据有关规定和上级指令，确定是否恢复生产，同时要积极配合上级安全领导小组及政府安全监督管理部门进行事故调查及处理工作。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 氨、颗粒物、SO2、NOX、颗粒物 | 旋风除尘和三级喷雾洗涤塔除尘+15m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | DA002 |  | 旋风除尘和三级喷雾洗涤塔除尘+15m排气筒（DA002） |  |
|  | DA003 | SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度 | 使用低硫燃料+15m排气筒（DA003） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物、氨 | 密闭厂房、绿化隔离 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
| 地表水环境 | 厂区 | 冷凝水 | 循环使用不外排 | / |
| 声环境 | 厂界 | 设备噪声 | 密闭厂房，消声、基础减震等措施 | GB12348-2008的3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目主要固体废物有一般工业固废和生活垃圾。一般工业固废可回收利用的回收利用，不可回收利用的外售；生活垃圾经垃圾收集桶收集后由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目采取雨污废分流排水体系；在建设时对全部地面进行硬化；站内场地平整，不滞留渍水；厂房内地面及化粪池全部进行防渗处理。储罐区、生产区在现有防渗混凝土基础上，设置围堰。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目的建设施工应尽量避开雨季；施工场地设置临时沉淀池及配套的雨水沟；场地及时硬化或绿化处理 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目为热力供应系统改造，主要发生的风险事故有： ①在原料柴油储存过程中发生泄露； ②泄露物质接触明火或遇到静电发生火灾爆炸； ③生产过程中原辅料绝大部分为可燃、易燃物质，当遇高温或明火的条件下极易引发火灾、爆炸事故的发生； ④大气污染物治理措施故障或效率降低废气超标排放污染大气环境,。 为了减小事故的概率以及产生的影响。本项目将提出以下防范措施： （1）环境风险事故防范措施 1）储存、生产防范措施 ①要求厂方加强对柴油等物品的安全管理工作，储存场所必须保持干燥，远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。 ②根据消防及安全评价要求，加强对柴油的安全管理，做到专人管理、专人负责。在储罐区内轻质柴油储罐四周建设围堰，下方设置应急池。 ③为避免物料泄露引起的周边河水、土壤等环境污染事件发生，在装车台周边设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入环境。 ④企业做好地面防渗工作，设置完善的下水道系统及事故处理池，保证各单元泄漏物料能迅速安全集中到事故应急池，以便集中处理。 ⑤制定严格的操作管理制度和对工人进行培训上岗，使其熟知柴油的物料性能及防范应急措施。 ⑥进行专项安全评价，并严格按照安全评价要求进行建设和风险防范，切实做到安全生产。 2）防渗防泄漏风险防范措施 ①项目一般防渗区域如生产区、储罐区采用防渗混凝土。 ②项目的原料库房及储罐区，应按有关消防部门的规范要求进行设计和建设，储存危险品处的地面及四壁均应做防雨、防渗、防漏处理，设置围堰，防止危险品渗漏对地下水和地表水造成污染；分类存放，按规定设立标志牌，并对暂存点的地面作防渗防漏处理，暂存点周边设置围堰。 采取上述措施后，可有效应对项目的环境风险事故，将本项目的环境风险降至最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境保护管理 本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位。建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。 2、环境监测 （1）营运期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测站承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 （2）环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 （3） 建设单位应加强场区“三废”达标排放和场区环境质量的监控。 3、排污许可申领及竣工保护验收情况 根据查阅《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目仅供热系统进行改造，属于四十、燃气生产和供应业 ：97燃气生产和供应业 451的“其他”，需对本项目进行登记管理，而复合肥制造属于重点管理，企业需进行重点管理。根据项目的实际情况，该项目环境保护设施见表5-1。 表5-1 建设项目环境保护设施一览表 验收对象; 污染源; 污染物名称; 防治措施与工艺; 验收标准. 企业供热系统; 废气; 锅炉废气; 15m排气筒、排风机; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉标准. 噪声; 锅炉噪声; 密闭房、基础减震等措施; GB12348-2008的3类标准. 风险; 储罐区; 围堰，应急池; /. |

- 六、结论

项目建设及运营期不可避免会对周围环境产生一定的影响，但只要严格按照本评价要求，加强环境监督和环境管理工作，严格按照环保竣工验收制度的要求，按照设计和环评建议采取有效措施对项目各项污染物进行治理，废气能够做到达标排放，废水、固体废物能够得到有效处置，把项目对环境的影响降到最低程度，本项目从环保角度上来看是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.23t/a | / | 0.23t/a | +0.23t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.42t/a | / | 0.42t/a | +0.42t/a |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 1.54t/a |  | 1.54t/a | +1.54t/a |
| 废水 | 生产废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①