邵市环评（2）[2022]10号

关于《新邵县妇幼保健计划生育服务中心整体改造项目环境影响报告表》的批复

新邵县妇幼保健计划生育服务中心：

由你单位报送的《新邵县妇幼保健计划生育服务中心整体改造项目环境影响报告表》和申请批复报告等材料收悉，经审查，现批复如下：

一、新邵县妇幼保健计划生育服务中心于2016年由原新邵县妇幼保健院和新邵县计划生育服务站合并而成，新邵县疾控中心已搬迁新址后，新邵县人民政府将新邵县疾控中心业务用房及建筑物整体划拨给新邵县妇幼保健计划生育服务中心，因原新邵县妇幼保健院和新邵县计划生育服务站建于上世纪，都没有办理环评手续。由于现新邵县妇幼保健计划生育服务中心房屋陈旧，功能布局不合理，病房分布散落，达不到国家规定县级妇幼保健的房屋建设标准和卫生要求，新邵县妇幼保健计划生育服务中心拟投资1600万元对服务中心（含原新邵县疾控中心）进行整体改造，设立床位121张。项目总体改造建筑面积6000m2，建设内容包括室内装饰工程（产房、手术室、化验室、放射科等）、给排水工程、建筑消防工程、病房装修、外立面装修设计工程、电梯改造工程及环保工程等。项目建设符合有关政策和规定要求，根据湖南景晟环保科技有限责任公司编制的环境影响报告表分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度，原则同意你单位此变更项目按所拟地址和规模进行项目建设。

二、要求你单位在项目设计、建设、运营管理过程中，必须严格遵守环保“三同时”的规定，认真按照此环评报告表中所提出的各项污染防治措施落实到位，确保外排污染物的达标排放，不得对当地环境造成污染和破坏。具体重点要求如下：

1、加强施工期间环境管理。施工期主要为原有老旧建筑改造、同时完善室内装饰工程等，无相关土建项目。产生污染主要为施工噪声、施工人员生活废水、生活垃圾、建筑固废等，施工环境影响较小，需合理安排施工时间，严禁晚22:00-次日6:00有产生高噪声的作业，防止噪声对周边环境造成不利影响。

- 2、建立废水处理系统。按要求建设医院废水处理设施，采用“格栅+调节池+A/O+絮凝/沉淀+消毒处理”处理工艺，设计处理规模60m3/d；各医疗科室废水应预处理满足相关要求后连同项目其他废水（含生活废水等）经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准和新邵县污水处理厂进水水质标准后排入市政污水管网，然后进入新邵县污水处理厂处理达标后排入资江。

- 3、控制废气污染物排放。项目供热不设置锅炉，使用电能和天然气等清洁能源。优化病房布局，加强楼道通风，减少医疗过程中使用消毒剂、稀释剂、溶剂等药剂产生医疗废气；合理布置污水处理站位置，污水处理站设为地埋式，加盖处理，定期喷洒除臭剂，通过相应除臭减少污水处理站异味产生；餐饮油烟废气经油烟净化装置处理，通过专用烟道高空排放；院内停车场加强管理。

- 4、加强噪声控制管理。合理布置噪声源位置，风机、空调等产生噪声设备应采取相应减震、消音、隔声等降噪措施，确保场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。加强公共场所组织管理，制定服务中心管理规章制度，院内张贴禁止喧哗标志；保持场内车辆畅通，进出车辆减速慢行、禁鸣喇叭，场界噪声同时符合《社会生活环境排放标准》（GB22337-2008）相应限值。

- 5、固体废物妥善处理。固废按照“无害化、资源化、减量化”原则管理，医疗固体废物和污水处理站污泥属于危险废物，项目须严格按照《医疗废物分类名录》、《医疗废物管理条例》和《危险废物贮存控制污染标准》要求，以具有标识的专业包装袋分类收集贮存、不得与生活垃圾混合，定期交由邵阳市医疗废物集中处置中心或有资质单位进行无害化处理；生活垃圾交由环卫部门处理。

- 6、其他措施要求。严格按照卫生行政主管部门有关规定运营，确保项目运营符合医疗卫生管理和疾病控制等相关要求。项目运营涉及部分危险化学品，应强化危险化学品在运输、贮存、使用等各环节的事故风险防范及应急措施。加强污染防治设施正常运行和维护管理，禁止污染物非正常排放。

7、污染物排放总量控制。项目废水污染物总量指标为COD 1.14吨/年，NH3-N 0.0.06吨/年，总量指标由新邵县统一调剂。

三、项目须按规定办理排污许可证和环保竣工验收手续。

邵阳市生态环境局

二0二二年九月二十三日